ООО "ОБЩЕМАШ"

## ДАТЧИК

## ПОТУСКНЕНИЯ  ФАКЕЛА

## ДМС-100М-ПФ

Руководство по эксплуатации

ОМС.100503.002-02РЭ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации содержит общие сведения об устройстве  датчика потускнения  факела ДМС-100М-ПФ (далее – "датчик"), его технических характеристиках, правилах транспортировки, хранения, монтажа, безопасной эксплуатации и утилизации. Технические характеристики датчика соответствуют ТУ 26.51.53-008-50150673-2019 «Датчики-реле контроля пламени СЛ, ПАРУС, ДПФ, ДМС, ДПЗ» и  обязательным требованиям безопасности ГОСТ Р 52229-2004, в части, относящейся к устройствам контроля пламени. Эксплуатация датчиков запрещена без предварительного ознакомления с руководством по эксплуатации. 
Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на следующие модификации датчиков: ДМС-100М-ПФ/220, ДМС-100М-ПФ/24. Изложенное в данном руководстве относится ко всем модификациям, если не оговорено иное.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Датчик  потускнения  факела ДМС-100М-ПФ предназначен для регистрации потускнения пламени горелки, работающей на пылеугольном или других видах топлива  (например, на обводненном мазуте, низкокалорийном газе и т.д.),    выдачи сигналов  (переключающие  контакты реле, аналоговый выход  0…5В  или  4…20мА)  в систему автоматики  промышленного энергетического оборудования.  Датчик обеспечивает:

- регистрацию уровня  постоянной  составляющей  излучения  факела  в оптическом диапазоне  550…1040 нм;

- отображение уровня  излучения на аналоговом индикаторе;

- контроль  исправности  цепи подключения фотоприемника  на обрыв и короткое  замыкание;

- контроль правильности  подключения  фотоприемника.

2. МОДИФИКАЦИИ

Датчики потускнения факела ДМС-100М-ПФ изготавливается в двух модификациях, отличающихся напряжением  питания.

Структура обозначения датчика:	ДМС-100М-ПФ/Y

Y – напряжение питания:

24 – напряжение питания датчика 24В постоянного тока;

220 – напряжение питания датчика 220В 50Гц.

Пример записи датчика при заказе:

Датчик ДМС-100М-ПФ/220,

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки датчика  потускнения  факела  ДМС-100М-ПФ входит:

- датчик ДМС-100М-ПФ			                                          1 шт.;

- розетка  2РМ24КПН19Г1В1			                                          1 шт.;

- вилка  2РМ14КПН4Ш1В1 			                                          1 шт.;

- розетка 2РМ14КПН4Г1В1			                                          1 шт.;

- руководство по эксплуатации		1 шт. на поставляемую партию;

- паспорт					                                          1 шт.;

- модуль фотоприемника МФ-BPW20В+R в корпусе охлаждения	      1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания номинальное: ДМС-100М-ПФ/220 ДМС-100М-ПФ/24 | 220+10%/-15% В, 50Гц или = 24+10%/-15% В |
| Принцип действия | регистрация уровня постоянной составляющей излучения пламени в диапазоне 550…1040 нм |
| Потребляемая мощность | не более 7 Вт |
| Выходной сигнал: дискретный, аналоговый | переключающиеся контакты реле 0…5В или 4…20мА |
| Коммутируемая мощность | не более 100 Вт, 70 ВА |
| Коммутируемое напряжение, ток | не более 220 В, 1 А |
| Время срабатывания | не более 1 с * |
| Исполнение по ГОСТ 14254: электронный блок модуль фотоприемника в корпусе охлаждения | IP40 IP65 |
| Температура окружающей среды: электронный блок модуль фотоприемника в корпусе охлаждения | от -10 оС до +50 оС от -40 оС до +150 оС |
| Габаритные размеры: электронный блок монтажный проём модуль фотоприемника в корпусе охлаждения | 140х70х175 112×62 134х118х70 мм |
| Вес, кг: электронный блок модуль фотоприемника в корпусе охлаждения | не более 1,5 кг не более 0,5 кг |
| Присоединительный размер модуля фотоприемника в корпусе охлаждения | Труба 45х2 |

*регулятор «Задержка» установлен в минимальное положение.

5. УСТРОЙСТВО  И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

.Датчик состоит из приборной части и выносного модуля фотоприемника в корпусе охлаждения (см. рис.1, 1а). Установка приборной части возможна на расстоянии до 150м от места установки модуля фотоприемника. Схема подключения датчика показана на рис. 3. Датчик имеет:

- разъём Х1 для подключения выносного модуля фотоприемника;

- разъем Х2, обеспечивающий питание датчика, выдачу сигналов  «ПОТУСКНЕНИЕ»,  «РАБОТА», «ВНИМАНИЕ»   в систему автоматики и аналогового сигнала,  пропорционального уровню излучения;

- индикатор  уровня  излучения;

- регуляторы  для установки регулировки  чувствительности  и времени усреднения  сигнала  фотоприемника;

- кнопки  и индикаторы  для установки порогов срабатывания датчика.

Структурная схема датчика показана на рис.2. Световой поток через оптическую линзу 1 поступает на чувствительный элемент 2, где преобразуется в электрический сигнал  и  усиливается предварительным  усилителем 3. В фотоприемник  встроен постоянный резистор, обеспечивающий  темновой  ток  около 12 мкА  (см. рис 3.).  Регулятор    УСТ.  «0»   и  сумматор  4  предназначены  для  компенсации  темнового  тока  фотоприемника и выделения  полезного  сигнала.  Далее  сигнал  сглаживается регулируемым фильтром 5 и поступает на усилитель 6,  коэффициент  усиления   задается  регулятором  «УСИЛЕНИЕ»  плавно  и  переключателем  SA1 дискретно.

Микроконтроллер  8  анализирует  напряжения  Uвх.  и  Uизл.   Если  фотоприемник подключен  правильно   ( Uвх.  изменяется  в пределах  0,1…5В )  микроконтроллер включает  реле К2 «РАБОТА».  В случае  обрыва  в  цепи фотоприемника  Uвх.  < 0,1В  или   при коротком  замыкании  ( неправильном  подключении фотоприемника ) Uвх.  > 10В   реле  К2 «РАБОТА» выключается  и блокируется включение  реле К1 «ПОТУСКНЕНИЕ»  и  К3 «ВНИМАНИЕ».  После  устранения  неисправности  микроконтроллер с  задержкой  8 секунд  включает  реле К2 «РАБОТА»  и разрешает   включение  реле К1 «ПОТУСКНЕНИЕ»  и  К3 «ВНИМАНИЕ».  Напряжение Uизл. изменяется  в пределах  0…5В,  что соответствует  шкале  индикатора  0…100%. Микроконтроллер сравнивает  Uизл.  с  тремя  порогами.  Если уровень излучения меньше  нижнего порога и  датчик  находится в режиме  «РАБОТА»,  включается  реле  «ПОТУСКНЕНИЕ»; если уровень излучения больше  верхнего  порога,   реле  «ПОТУСКНЕНИЕ»  отключается.  Если уровень излучения  меньше  среднего порога и датчик  находится в режиме  «РАБОТА»,  включается  реле  «ВНИМАНИЕ».

Вывод значений верхнего, среднего и нижнего порогов осуществляется нажатием соответственно кнопок  ▲,  =  и ▼ (поз. 5, 6, 7  на рис.1), при этом  загорается соответствующий  светодиод (поз. 2, 3, 4  на рис.1).  Кнопками  +  и  –  осуществляется   изменение  значения порогов.    Основным режимом  работы  индикатора  является  отображение  уровня  излучения, светодиоды   ▲,  =  и ▼   (поз. 2, 3, 4  на рис.1)  погашены.

Преобразователь  11  напряжение/ток  преобразует  сигнал  Uизл.  (0…5В)  в  унифицированный  токовый  сигнал  4…20мА.

6. УПАКОВКА

Датчики поставляются в индивидуальной упаковке, выполненной методом обтягивания поставляемого прибора термоусадочной пленкой на картонном основании. Датчики могут быть отгружены Заказчику в деревянной, картонной таре или без тары в зависимости от объема поставки, вида транспорта и способа доставки.

При снятии индивидуальной упаковки необходимо убедиться в отсутствии механических повреждений корпуса датчика. В зимнее время снятие индивидуальной упаковки производится в отапливаемом помещении после выдержки при температуре окружающей среды не менее двух часов.

7. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

В датчиках используется опасное для жизни напряжение. При устранении неисправностей и техническом обслуживании необходимо отключить датчик и подключенные к нему устройства от сети.

Подключение, регулировка и техническое обслуживание датчика должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящее руководство по эксплуатации.

При эксплуатации и техническом обслуживании необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

8. МОНТАЖ ИНАСТРОЙКА ДАТЧИКА

1. Смонтировать корпус охлаждения фотоприемника на горелочном устройстве и подвести к нему вентиляторный воздух. Установить модуль фотоприемника в корпус охлаждения. При размещении фотоприемника необходимо исключить нагрев корпуса фотоприемника более 70 оС  и  попадание горячих газов на линзу оптической системы. Факел  горелки должен  находиться  в зоне прямой видимости модуля фотоприемника.

Приборная часть может крепиться как непосредственно у горелки или топки, так и на расстоянии до 150м от горелки или топки.  Крепление  приборной  части  датчика  к  панели  щита  выполняется  двумя  винтами  М4.

Схема подключения датчика пламени представлена на рис. 3. В разъемах типа 2РМ маркировка контактов приведена на разъеме.  Для подключения фотоприемника  рекомендуется использовать двухжильный экранированный кабель (МКЭШ 2х0,35; КММ 2х0,35 и др.), экран кабеля заземлить.

2. Распаять кабельную часть разъема Х2:

- контакты 1, 2 - питание ~220В (50Hz) или 24В постоянного тока в зависимости от заказанного прибора;

- контакт 3 – Аналоговый выход;

- контакты 4, 5 - первая группа контактов выходного реле (нормально замкнутые);

- контакты 5, 6 - первая группа контактов выходного реле (нормально разомкнутые);

- контакты 7, 8 - вторая группа контактов выходного реле (нормально замкнутые);

- контакты 8, 9 - вторая группа контактов выходного реле (нормально разомкнутые);

- контакт 10 – общий;

- контакты 11, 12 - первая группа контактов выходного реле (нормально замкнутые);

- контакты 12, 13 - первая группа контактов выходного реле (нормально разомкнутые);

- контакты 14, 15 - вторая группа контактов выходного реле (нормально замкнутые);

- контакты 15, 16 - вторая группа контактов выходного реле (нормально разомкнутые).

3. Распаять кабельную часть разъема Х1:

- контакт 1 – плюс фотодиода;

- контакт 2 – минус фотодиода.

4. Ввести кабель в гермоввод фотоприемника;

5. Расключить на клеммную колодку в соответствии с рис. 3.

ВНИМАНИЕ! При  проведении сварочных работ  датчик  демонтировать.

8.1. Изготовитель поставляет датчики со следующими установками:

  - регулятор «УСИЛЕНИЕ» в среднем положении;

  - верхний порог на уровне 60% шкалы;

  - средний  порог   на уровне 40% шкалы;

  - нижний порог на уровне 20% шкалы;

  - регулятор «ЗАДЕРЖКА» в минимальном положении;

  - переключатели    SA1  выключены  (off);

  - выходной  аналоговый  сигнал   4…20мА.

8.2.  Усиление   сигнала  фотоприемника  осуществляется  плавно регулятором   «УСИЛЕНИЕ». При недостаточном  уровне  излучения  коэффициент  усиления  датчика  можно  увеличить  дискретно    переключателем  SA1.  Значение  дополнительного  коэффициента  усиления  датчика  в зависимости от положения  секций  переключателя  SA1  приведено в таблице.  Переключатель  SA1 расположен внутри прибора под  верхней крышкой.

| дополнительный коэффициент усиления | Секции переключателя SA1 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| × 1 | off | off | off | Не используется |
| × 2 | off | off | on |  |
| × 4 | off | on | off |  |
| × 8 | on | off | off |  |
| × 12 | on | on | on |  |

8.3. Переключение  выходного аналогового  сигнала   0…5В  или  4…20мА  производится  установкой  съемной   перемычки  JP1   в  требуемое  положение. Включение  токового выхода  4…20мА  обеспечивается  установкой  перемычки в положение  JP1:2-JP1:3,  вывод  напряжения  0…5В  обеспечивается  установкой  перемычки в положение  JP1:1-JP1:2. Перемычка  JP1  расположена   внутри прибора под  верхней крышкой.

8.4. Изменение  значений  порогов.

Основным режимом  работы  индикатора  является  отображение  уровня  излучения. Если оператор  не нажимает  кнопки  в  течение  20 секунд,  датчик  автоматически  переходит  из режимов  просмотра  порогов  в основной режим работы.

Значения   нижнего порога (НП), среднего  (СП)  и  верхнего  порогов (ВП)  хранятся  в энергонезависимой  памяти  датчика.

8.4.1 Установка  значения нижнего порога осуществляется  нажатием  кнопки  ▼, при этом загорается светодиод включения  режима  установки  нижнего порога, на  индикатор  выводится  значение   НП.  Нижний порог  может быть установлен  в  пределах  10…80%  шкалы,  но  не  более   значения  (ВП - 10%). Однократное нажатие кнопок  +  или  –  приведет  соответственно  к  увеличению  или  уменьшению   порога  на  5%. Ввести новое  значение  порога.  Сохранение  нового значения  порога  в  памяти прибора выполняется  после  повторного  нажатия  кнопки  ▼, при этом гаснет  светодиод  включения  режима  установки  нижнего порога,  индикатор  переключается  в режим   отображение  уровня  излучения.  Если  кнопка  ▼  повторно не была  нажата,  новое  значение порога сохранено не будет,  датчик переключится  в  основной  режим работы  (через  20 секунд) или  следующий   режим работы  (при нажатии  кнопок  ▲ или   =).

8.4.2. Установка  значения верхнего порога осуществляется  нажатием  кнопки  ▲, при этом загорается светодиод включения режима установки  ВП, на  индикатор выводится значение   ВП. Верхний  порог  (ВП)  может быть установлен  в  пределах  20…90%  шкалы,   но  не  менее  значения  (НП + 10%).  Однократное нажатие кнопок  +  или  –  приведет  соответственно  к  увеличению  или  уменьшению   порога  на  5%. Ввести новое  значение  порога. Сохранение  нового значения  порога  в  памяти прибора выполняется  после  повторного  нажатия  кнопки  ▲, при этом  гаснет  светодиод  включения  режима  установки  ВП,  индикатор  переключается  в режим  отображение  уровня  излучения.  Если  кнопка  ▲  повторно не была  нажата,  новое  значение порога сохранено не будет,  датчик переключится  в основной  режим работы  (через  20 секунд) или  следующий   режим работы  (при нажатии  кнопок  ▼ или   =).

8.4.3. Установка  значения среднего порога осуществляется  нажатием  кнопки  =, при этом загорается светодиод включения  режима  установки  СП, на  индикатор  выводится значение    СП. Средний  порог   может быть установлен  в  пределах  (НП + 5%) … (ВП – 5%).  Однократное нажатие кнопок  +  или  –  приведет  соответственно  к  увеличению  или  уменьшению   порога  на  5%. Ввести новое  значение  порога.   Сохранение  нового значения  порога  в  памяти прибора выполняется  после  повторного  нажатия  кнопки =, при этом  гаснет  светодиод  включения  режима  установки  СП,  индикатор  переключится  в режим  отображение  уровня  излучения.  Если  кнопка  =  повторно не была  нажата,  новое  значение порога сохранено не будет,  датчик переключится  в  основной  режим работы  (через  20 секунд) или  следующий   режим работы  (при нажатии  кнопок  ▼ или ▲).

8.4.4. Автоматическая  коррекция  значения  среднего порога  выполняется в следующих случаях:

- при  введении  нового значения нижнего  порога равным  либо  большим СП, значение  среднего  порога  будет автоматически  изменено  на  значение  (НП+5%);

- при  введении  нового значения верхнего  порога  равным  либо  меньшим СП, значение  среднего  порога  будет автоматически  изменено  на  значение  (ВП–5%).

После  автоматической  коррекции  среднего  порога   индикатор  режима СП  начнет  мигать.  Мигание  выключится  после  просмотра  уровня  СП  или  автоматически  через  20 секунд после  перехода  индикатора  в основной  режим работы.

8.5.  Быстродействие датчика соответствует ГОСТ Р 5229-2004 при установке регулятора «ЗАДЕРЖКА» в минимальное положение.

В некоторых случаях возможны значительные колебания  уровня излучения. В  зависимости от частоты и амплитуды колебаний это может привести к следующим  негативным явлениям:

- плохая  «читаемость»  уровня  излучения;

- сигнал «ПОТУСКНЕНИЕ» может не включаться (или не выключаться).

В этом случае рекомендуется вращением регулятора «Задержка» вправо изменить характеристики  RC - фильтра (поз.5 на рис. 2), что приведет к уменьшению амплитуды колебаний сигнала на индикаторе.

8.6.  Выходные  реле.

При отсутствии  неисправностей  реле (индикатор)  «РАБОТА»  включается   через  8 секунд после  подачи  напряжения  питания  (устранения  неисправности), замыкаются  контакты реле Х2:12 – Х2:13 и размыкаются  контакты Х2:11 – Х2:12.  Контакты Х2:11 – Х2:12  могут  использоваться  для  выдачи  сигнала  «НЕИСПРАВНОСТЬ» в систему  автоматики котла. Реле  «РАБОТА»  выключается  в  следующих  случаях:

- короткое замыкание в цепи  фотоприемника;

- обрыв в цепи  фотоприемника;

- неправильное  подключение  фотоприемника;

- выключения  напряжения  питания.

Реле  (индикатор)  «ВНИМАНИЕ»  включается  при снижении уровня  излучения  ниже среднего  порога.

Реле  (индикатор) «ПОТУСКНЕНИЕ»  включается  при  снижении  уровня  излучения  меньше  нижнего порога  и  отключается  при повышении уровня яркости излучения больше  верхнего порога.

Включение  реле  «ВНИМАНИЕ»  и  «ПОТУСКНЕНИЕ»  возможно только   при  наличии сигнала  «РАБОТА».

8.7. Настройка  датчика.

При работе котлоагрегата на оптимальном уровне, вращением регулятора «УСИЛЕНИЕ»  на передней панели добиться свечения 80% шкалы яркости. Если при работе котла уровень сигнала яркости изменяется более чем на 20%, рекомендуется вращением резистора «ЗАДЕРЖКА»  увеличить время задержки сигнала датчика.

Закройте оптический модуль от светового потока. При снижении уровня излучения ниже  нижнего порога должен загореться светодиод «ПОТУСКНЕНИЕ»   и включиться реле.  Откройте оптический модуль, при повышении уровня яркости излучения  выше  верхнего порога  светодиод  «ПОТУСКНЕНИЕ»   гаснет,  реле выключается.

Заказчик самостоятельно устанавливает уровни включения (нижний порог) и отключения (верхний порог) сигнала «ПОТУСКНЕНИЕ».

8.8. Установка  нуля  усилителя.

8.8.1.  Снимите  верхнюю  крышку. Установите секции  1, 2, 3  переключателя  SA1 в  положение  «on»,  регулятор «УСИЛЕНИЕ» в  максимум (максимальный  коэффициент  усиления).

8.8.2. Подключите  фотоприемник согласно  рис.3.  Закройте  фотоприемник.

8.8.3. Подключите  контрольный  прибор к  контрольным  точкам  «GND»  и   «0»  на  плате  прибора. Подстроечным  резистором   R9  установите  напряжение  0 ± 10мВ.

8.8.4. Установите  переключатель  SA1  и  регулятор «УСИЛЕНИЕ»  в исходное  положение, закройте верхнюю  крышку  датчика.

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

Для обеспечения нормальной работы датчика в период эксплуатации его следует подвергать техническому обслуживанию, очистке и при необходимости ремонту.

Периодичность обслуживания зависит от конкретных условий эксплуатации, но не реже одного раза в шесть месяцев.

Техническое обслуживание прибора включает:

- контроль прозрачности оптической системы и протирку или промывку ее в случае необходимости;

- контроль крепления датчика;

- контроль электрических соединений.

Установка  нуля  усилителя  датчика проводится  один  раз  в год.

При техническом обслуживании датчика необходимо руководствоваться соответствующими разделами руководства по эксплуатации и требованиями действующих нормативных документов.

При необходимости ремонта датчика следует обращаться в ООО "Общемаш". Вывод прибора в ремонт должен производиться инженерно-техническим работником, ответственным за безопасную его эксплуатацию и содержание в исправном состоянии.

Разрешение на пуск в работу датчика после ремонта должно выдаваться инженерно-техническим работником, ответственным за безопасную его эксплуатацию и содержание в исправном состоянии.

10. Перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии

К возможным отказам датчиков относятся:

– датчик не реагирует на пламя;

– отсутствует выходной сигнал датчика;

– отсутствует светодиодная информация о работе датчика.

Действия персонала, приводящие к отказу, связаны с невыполнением требований настоящего руководства по эксплуатации:

- не правильная установка датчика в рабочее положение;

- напряжение питания не соответствует номинальному;

- подключение электрического кабеля к разъёму датчика произведено не верно;

- отсутствие или неисправность заземления датчика;

- попадание влаги в электрические цепи;

- не правильно выполнена настройка датчика.

11. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Не включается сигнал «РАБОТА» на индикаторе 100% уровня излучения. | Неправильно подключен фотоприемник. | Проверить подключение фотоприемника. |
|  | Короткое замыкание в цепи фотоприемника | Устраните КЗ |
| Не включается сигнал «РАБОТА» на индикаторе 0% уровня излучения. | Обрыв в цепи фотоприемника | Устраните обрыв |
| Сигнал «РАБОТА» включен, датчик не регистрирует излучение | Загрязнена оптическая линза датчика | Очистить линзу |
|  | Отсутствует пламя в зоне прямой видимости фотоприемника | Проверить наличие пламени в зоне прямой видимости фотоприемника |
| Сигнал «РАБОТА» включен, на индикаторе 100% уровня излучения. | Большое усиление датчика | Уменьшить усиление датчика |
|  | Перегрев фотоприемника | Обеспечить охлаждение фотоприемника |

12. Действия персонала в случае инцидента,

критического отказа или аварии

В случае инцидента или аварии персонал обязан действовать согласно разработанной и утвержденной эксплуатирующим предприятием инструкции, а также согласно плану локализации и ликвидации аварий.

В общем случае необходимо остановить работу оборудования, установить причину и характер неисправности, принять необходимые меры для ее устранения при соблюдении требований безопасности.

При осмотре все электрооборудование должно быть отключено от питающей электрической сети.

13. Критерии предельных состояний

К предельным состояниям датчиков относятся:

– деформации, видимые повреждения, препятствующие нормальному функционированию;

– разрушение элементов и основных материалов;

– достижение назначенного срока службы.

14. Назначенные показатели

Для датчиков установлены следующие показатели надежности:

– назначенный срок службы – 5 лет;

– назначенный срок хранения – 30 месяцев.

В целях обеспечения назначенных показателей надежности датчиков должны выполняться требования по транспортированию, хранению, монтажу, эксплуатации, обслуживанию, содержащиеся в эксплуатационной сопроводительной документации, разработанной предприятием-изготовителем.

По истечении назначенных показателей эксплуатация датчика должна быть прекращена, и принято решение о направлении изделия в ремонт или утилизацию, о проверке и установлении новых назначенных показателей (срока хранения, срока службы).

При обнаружении в процессе технического обслуживания несоответствия датчика требованиям нормативно-технических документов, он должен быть выведен из эксплуатации. Такие датчики (непригодные для дальнейшего использования) подлежат утилизации. Вывод датчика из эксплуатации должен производиться инженерно-техническим работником эксплуатирующего предприятия, ответственным за безопасную эксплуатацию прибора и содержание его в исправном состоянии.

По истечении назначенного срока службы датчика и при принятии решения о последующей его утилизации, необходимо поступать в соответствии с требованиями эксплуатационной документации на датчики, а также предписаниями, действующими в установленном порядке на предприятии, эксплуатирующем изделие.

15. Указания по выводу из эксплуатации и утилизации

При достижении критериев предельных состояний датчик необходимо вывести из эксплуатации.

Утилизации подлежат датчики, пришедшие в негодность из-за неправильной эксплуатации, из-за аварий или в связи с выработкой своего ресурса.

Процессы утилизации приборов и переработки материалов должны быть организованы так, чтобы исключить загрязнение воздуха, почвы и водоемов вредными веществами, утилизируемыми материалами и отходами переработки выше норм, утвержденных в установленном порядке.

При отправке датчика на утилизацию должны быть выполнены следующие мероприятия:

– подготовка акта о списании изделия и его утилизации;

– демонтаж датчика;

– подготовка оборудования к утилизации (продувка, очистка);

– разборка утилизируемого датчика на составные части;

– сортировка деталей в зависимости от материала изготовления.

– сдача отходов на предприятия, занимающиеся переработкой и утилизацией сырья.

Датчики  не содержат материалов и комплектующих, представляющих опасность для окружающих, и подлежат утилизации в общем порядке, принятом на предприятии, их эксплуатирующем.

16. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Датчики потускнения  факела  ДМС-100М-ПФ могут транспортироваться крытым железнодорожным или автомобильным транспортом. Категория условий транспортирования – 5 по ГОСТ 15150.

Датчики хранить в закрытых сухих отапливаемых, защищенных от влаги, пыли и песка помещениях в заводской упаковке. Воздух в помещении не должен содержать паров кислот, щелочей и газов, вызывающих коррозию. Температура хранения – от - 20(С до + 60(С. Категория условий хранения – 1 по ГОСТ 15150.

Необходимо избегать ударов датчика при его транспортировке, складировании, хранении и эксплуатации.

17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие датчика техническим условиям при соблюдении условий эксплуатации, хранения и монтажа.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки датчика изготовителем.

В случае выхода датчика из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.

Для отправки  датчика  в ремонт необходимо:

- сделать в паспорте отметку о характере неисправности;

- отправить датчик с паспортом по адресу изготовителя;

- акт о необходимости ремонта;

- накладная по форме М15 (2 экз.).

Адрес Изготовителя:

141320, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Пересвет, ул. Гаражная, 2,                                  ООО "Общемаш".

Тел./факс: (49654) 6-57-31, 6-32-41, 6-30-70, 6-32-55.

E-mail: info@obshchemash.ru; www.obshchemash.ru; info@zzu.ru, www.zzu.ru

Дата выпуска: __________ 20___г.

Россия

-

# Text boxes

Рис. 1. Общий вид датчика реле контроля пламени ДМС-100М-ПФ.

1 – индикатор  уровня; 2 – светодиод  ▲ включения  режима  установки  верхнего  порога;

3 – светодиод  = включения  режима  установки  среднего  порога;  4 – светодиод  ▼ включения  режима  установки  нижнего  порога;  5 – кнопка ▲ включения  режима  установки  верхнего  порога;    6 – кнопка = включения  режима  установки  среднего  порога;  7 – кнопка ▼ включения  режима  установки  нижнего  порога;  8 – кнопка  « + » увеличения  значения  порога; 9 – кнопка  « – »  уменьшения  значения  порога;  10 –  светодиод  «ПОТУСКНЕНИЕ»;  11 –  светодиод  «РАБОТА»;  12 –  светодиод  «ВНИМАНИЕ»;  
13 – светодиод "СЕТЬ";  14 – регулятор «УСИЛЕНИЕ»; 15 – регулятор «ЗАДЕРЖКА»; 
16 – крепежные отверстия; 17 – разъем Х2; 18 – разъем Х1; 19 – элемент  заземления.

17

160

64+1

110+1

17

18

19

1

8

ДМС-100М-ПФ/220

ДАТЧИК   ПОТУСКНЕНИЯ   ФАКЕЛА

СЕТЬ

УСИЛЕНИЕ

ЗАДЕРЖКА

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

РАБОТА

ВНИМАНИЕ

ПОТУСКНЕНИЕ

2

3

5

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

140

130

42

Рис. 1а.  Модуль фотоприемника МФ-PPW20B+R в корпусе охлаждения.

4

6

9

8

7

10

5

U / I

Аналоговый  выход

3

2

1

ФОТОПРИЕМНИК

∑

ЗАДЕРЖКА

УСИЛЕНИЕ

11

УСТ.  «0»

0…5В

4…20мА

Uизл.

Uвх.

12

~220В  50Гц

(= 24В)

±12В

+5В

Рис. 2.  Структурная схема датчика.

1 – оптическая система; 2 – чувствительный элемент; 3 – предварительный усилитель;

4 – сумматор; 5 – фильтр; 6 – регулируемый  усилитель; 7 – кнопки и индикаторы  ввода порогов; 8 – микроконтроллер; 9 – индикатор  уровня; 10 – выходные  реле;

11 –  преобразователь  напряжение / ток; 12 – блок питания.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Х2

Датчик

ДМС-100М-ПФ

~220В 50Гц

( = 24В )

Аналоговый  выход  0…5В  или  4…20мА

Общий

В схему

автоматики

2

1

2

1

Фотоприемник

МФ-BPW20B+R

Х1

11

13

14

12

15

16

К1

ПОТУСКНЕНИЕ

К2

РАБОТА

К3

ВНИМАНИЕ

В схему

автоматики

Рис. 3.  Схема подключения датчика потускнения факела   ДМС-100М-ПФ.